平顶山市中医医院新城区分院一期项目

临时用电施工组织设计

编  制：

审  核：

审  批：

河南矿业建设（集团）责任有限公司

年    月    日

目  录

一、工程概况	1

二、编制依据	1

三、临时用电初步设计	2

四、施工用电设备统计表	3

五、计算总需用量	4

六、变压器分析	4

七、负荷计算。	5

八、选择导线与配电箱开关电器	14

九、配电系统图	37

(一)、临时供电系统图	37

十、安全用电技术措施	44

1、安全用电技术措施	44

2、安全用电组织措施	54

十一、安全用电防火措施	55

1、施工现场发生火灾的主要原因	55

2、预防电气火灾的措施	56

十二、电工安全操作规程	58

1、一般规定：	58

2、线路安装	60

3、用电维修	62

十三、手持电动工具安全操作规程	63

平顶山市中医医院新城区分院一期项目

临时用电施工组织设计

# 一、工程概况

平顶山市中医医院新城区分院一期项目位于平顶山市新城区，南临滍阳路，北临复兴路，西临翠竹路。本工程为一期项目施工总承包工程。

其中门诊医技楼为地上五层、地下一层（为地下车库），地下一层层高6.6m、一层层高5.2m、二至五层层高4.5m，建筑高度23.5m；

1#、2#病房楼地上十五层、地下一层（为地下车库）地下一层层高6.6m、一层层高5.2m、二至六层层高4.5m、七至十五层层高3.9m，建筑高度62.8m；

制剂楼地上六层一层层高5.2m、二至六层层高4.8m，建筑高度29.5m；

医疗气体站房地上一层，层高4.2m，建筑高度4.5m；

地下室为地下一层，车库部分层高5.1m，主楼范围人防区层高5.6m，主楼范围非人防区层高6.6m；

# 二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

4、《用电安全导则》GB/T13869-2008

5、《低压配电设计规范》GB50054-2011

6、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

7、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

8、《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-1995

9、《漏电保护器安装和运行》GB13955-2005

10、《建筑施工计算手册》第三版

# 三、临时用电初步设计

1、根据施工组织设计总体部署，本工程用电高峰期为地下车库主体（含基础）施工阶段，施工现场临时用电以满足车库主体（含基础）施工用电高峰期要求进行设计和部署。

2、本工程施工现场范围内无各种埋地管线影响。

3、现场采用380V低压供电，设3台一级配电箱，采用TN-S系统三相五线制供电。

4、根据施工现场用电设备布置情况，线路采用电缆架空敷设，布置位置及走向详见临时用电配电系统图及现场总平面布置图，配电系统采用三级配电，两级防护。

5、按照《JGJ46-2005》规定进行临时用电施工组织设计，接地电阻R≤4Ω。

# 四、施工用电设备统计表

| 序号 | 施工机具名称 | 型号 | 额定功率（KW） | 需求量（台） | 总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着式塔吊 | QTZ80 | 42.4 | 2 | 84.8 |
| 3 | 附着式塔吊 | QTZ50 | 21.7 | 2 | 43.4 |
| 4 | 附着式塔吊 | QTZ40 | 21.7 | 1 | 21.7 |
| 5 | 施工电梯 | SCD200/200 | 66 | 2 | （暂不计算） |
| 6 | 钢筋调直机 | GT4-14 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | 钢筋切断机 | CQ40 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 钢筋套丝机 | GSJ40 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | 木工圆锯机 | MJ114 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 10 | 插入式振动器 | HA-50A | 1.1 | 4 | 4.4 |
| 11 | 砼输送泵 | HBT80 | 110 | 2 | 220 |
| 12 | 电焊机 | BX1-330 | 23.4KVA | 2 | 46.8 |
| 13 | 电渣压力焊机 | BX1-500-2 | 38KVA | 2 | 76 |
| 14 | 潜水泵 |  | 2.2 | 40 | 88 |
| 15 | 办公区 |  | 45 | 1 | 50 |
| 16 | 生活区宿舍 |  | 70 | 1 | 70 |
| 17 | 生活区厨房 |  | 100 | 1 | 100 |
| 18 | 合计 |  |  |  | ∑P1=704.7KW ∑P2=122.8KVA |

# 五、计算总需用量

电动机台数N1=62，查表取需要系数K1=0.5；电焊机台数N2=，查表取需要系数K2=0.6；建筑工地取功率因数cosφ=0.75（数据取值详建筑施工手册，下同）。

总需用容量P=1.1*1.05*(K1*∑P1/cosφ+ K2*∑P2)

# =1.1*1.05*（0.5*704.7/0.75+0.6*122.8）

# =627.7KVA

总计算电流∑I=P/(√3*U)=627.38 /(1.732*0.38)=953.75A

# 六、变压器分析

工程所在地高压电为三相10KV，施工动力用电需三相380V电源，照明用电需单相220V电源，按上述要求最低选用SL7-630/10型三相降变压器，其主要技术数据为：额定容量630KVA，高压额定线电压10KV，低压额定线电压为0.4KV，作Y接使用，现场选定变压器能满足施工需要。

# 七、负荷计算。

## 1、1#一级箱

## 1#一级箱用电设备及参数表

| 编 号 | 用电设备名称与型号 | 铭牌技术数据 | 换算后设备容量Pe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土输送泵 | 110KW | 110 |
| 2 | 交流电焊机 | 35KVA JC=20% | 12.52 |
| 3 | 施工升降机 SC200 | 33KW | 33 |
| 4 | 施工升降机 SC200 | 33KW | 33 |
| 5 | 生活区配电箱 | 30KW | 30 |
| 6 | 交流电焊机 | 23.4KVA JC=30% | 10.25 |
| 7 | 塔式起重机 QTZ40 | 21.7KW JC=25% | 21.7 |
| 8 | 公共箱 | 20KW | 20 |
| 9 | 钢筋调直机 | 3.8KW | 3.8 |
| 10 | 钢筋调直机 | 3.8KW | 3.8 |
| 11 | 钢筋切断机 | 3KW | 3 |
| 12 | 钢筋切断机 | 3KW | 3 |
| 13 | 钢筋弯曲机 | 3KW | 3 |
| 14 | 钢筋弯曲机 | 3KW | 3 |
| 15 | 木工圆锯 MJ114 | 3KW | 3 |
| 16 | 木工圆锯 MJ114 | 3KW | 3 |
|  | 合计 |  | 296.07 |

交流电焊机铭牌暂载率Jc =20%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=35××0.8=12.5KW

交流电焊机铭牌暂载率Jc =30%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=23.4××0.8=10.3KW

塔式起重机铭牌暂载率Jc =25%，统一换算到暂载率Jc =25%，其换算后的设备容量为

Pe =2P'=2×21.7×=21.7KW

## 设备容量及计算负荷

总箱下电气设备组成一个设备组，总需要系数Kx=0.6，综合功率因数Cosφ=0.8，总计算负荷为

Pj=Kx∑Pe=0.6×296.07=177.64KW

Qj= Pjtgφ=177.64×0.75=133.23Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 177.64 2+133.23 2 | =222.05KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 222.05 | =337.38A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至办公区二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=30+20=50KW,

Qj=Pjtgφ=50×0.75=37.50Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 50 2+37.50 2 | =62.50KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 62.50 | =94.96A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至钢筋棚二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=3.8+3+3+3+3+3.8+3+3+21.7=47.3KW,

Qj=Pjtgφ=47.3×0.75=35.48Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 47.3 2+35.48 2 | =59.13KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 59.13 | =89.84A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至2#二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=110+33+33=176KW,

Qj=Pjtgφ=176×0.75=132Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 176 2+132 2 | =220KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 220 | =334.3A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

## 2、2#一级箱

## 2#一级柜用电设备及参数表

| 编 号 | 用电设备名称与型号 | 铭牌技术数据 | 换算后设备容量Pe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 QTZ80 | 56.4KW JC=25% | 56.4 |
| 2 | 塔式起重机 QTZ80 | 42.4KW JC=25% | 42.4 |
| 3 | 施工升降机 SC200 | 33KW | 33 |
| 4 | 施工升降机 SC200 | 33KW | 33 |
| 5 | 直流电焊机 | 26KVA JC=30% | 14.24 |
| 6 | 直流电焊机 | 26KVA JC=30% | 14.24 |
| 7 | 直流电焊机 | 26KVA JC=30% | 14.24 |
| 8 | 直流电焊机 | 26KVA JC=30% | 14.24 |
| 9 | 塔式起重机 QTZ50 | 21.7KW JC=25% | 21.7 |
| 10 | 载货电梯 | 10KW | 10 |
| 11 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 12 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 13 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 14 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 15 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 16 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 17 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 18 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 19 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 20 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 21 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 22 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 23 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 24 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 25 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 26 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 27 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 28 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 29 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 30 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
|  | 合计 |  | 297.46 |

塔式起重机铭牌暂载率Jc =25%，统一换算到暂载率Jc =25%，其换算后的设备容量为

Pe =2P'=2×56.4×=56.4KW

塔式起重机铭牌暂载率Jc =25%，统一换算到暂载率Jc =25%，其换算后的设备容量为

Pe =2P'=2×42.4×=42.4KW

直流电焊机铭牌暂载率Jc =30%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=26××0.8=14.2KW

直流电焊机铭牌暂载率Jc =30%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=26××0.8=14.2KW

直流电焊机铭牌暂载率Jc =30%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=26××0.8=14.2KW

直流电焊机铭牌暂载率Jc =30%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=26××0.8=14.2KW

塔式起重机铭牌暂载率Jc =25%，统一换算到暂载率Jc =25%，其换算后的设备容量为

Pe =2P'=2×21.7×=21.7KW

## 设备容量及计算负荷

总箱下电气设备组成一个设备组，总需要系数Kx=0.6，综合功率因数Cosφ=0.8，总计算负荷为

Pj=Kx∑Pe=0.6×297.46=178.48KW

Qj= Pjtgφ=178.48×0.75=133.86Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 178.48 2+133.86 2 | =223.10KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 223.10 | =338.98A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至2#塔吊二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=21.7=21.7KW,

Qj=Pjtgφ=21.7×0.75=16.28Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 21.7 2+16.28 2 | =27.13KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 27.13 | =41.22A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至门诊楼二级箱1的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=14.24+14.24+42.4+10=80.88KW,

Qj=Pjtgφ=80.88×0.75=60.66Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 80.88 2+60.66 2 | =101.10KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 101.10 | =153.61A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至水泵二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2=44KW,

Qj=Pjtgφ=44×0.75=33.00Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 44 2+33.00 2 | =55.00KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 55.00 | =83.57A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至1#楼二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

Pj=14.24+14.24+56.4+33+33=150.88KW,

Qj=Pjtgφ=150.88×0.75=113.16Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 150.88 2+113.16 2 | =188.60KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 188.60 | =286.56A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

## 3、2#一级箱

## 3#一级柜用电设备及参数表

| 编 号 | 用电设备名称与型号 | 铭牌技术数据 | 换算后设备容量Pe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活区配电箱 | 150KW | 150 |
| 2 | 混凝土输送泵 | 110KW | 110 |
| 3 | 电渣压力焊 | 35KVA JC=20% | 12.52 |
| 4 | 塔式起重机 QTZ50 | 21.7KW JC=25% | 21.7 |
| 5 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 6 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 7 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 8 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 9 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 10 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 11 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 12 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 13 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 14 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 15 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 16 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 17 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 18 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 19 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 20 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 21 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 22 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 23 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
| 24 | 潜水泵 | 2.2KW | 2.2 |
|  | 合计 |  | 338.22 |

电渣压力焊铭牌暂载率Jc =20%，统一换算到暂载率Jc =100%，其换算后的设备容量为

Pe =S'Cosφ=35××0.8=12.5KW

塔式起重机铭牌暂载率Jc =25%，统一换算到暂载率Jc =25%，其换算后的设备容量为

Pe =2P'=2×21.7×=21.7KW

## 设备容量及计算负荷

总箱下电气设备组成一个设备组，总需要系数Kx=0.6，综合功率因数Cosφ=0.8，总计算负荷为

Pj=Kx∑Pe=0.6×338.22=202.93KW

Qj= Pjtgφ=202.93×0.75=152.20Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 202.93 2+152.20 2 | =253.66KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 253.66 | =385.41A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至水泵二级箱1的计算负荷

功率因数Cosφ=0.75,

Pj=2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2=44KW,

Qj=Pjtgφ=44×0.88=38.72Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 44 2+38.72 2 | =58.61KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 58.61 | =89.05A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至地泵二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.75,

Pj=110=110KW,

Qj=Pjtgφ=110×0.88=96.80Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 110 2+96.80 2 | =146.53KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 146.53 | =222.64A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至生活区二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.75,

Pj=150=150KW,

Qj=Pjtgφ=150×0.88=132.00Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 150 2+132.00 2 | =199.81KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 199.81 | =303.59A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

总箱至门诊楼二级箱的计算负荷

功率因数Cosφ=0.75,

Pj=12.52+21.7=34.22KW,

Qj=Pjtgφ=34.22×0.88=30.11Kvar

| Sj= |  |  | Pj2+ Qj2 | = |  |  | 34.22 2+30.11 2 | =45.58KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ij= | Sj | = | 45.58 | =69.25A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×Ue |  | 1.732×0.38 |  |

# 八、选择导线与配电箱开关电器

按允许温升初选电缆芯线截面，然后按电压偏移和机械强度校验。

## 1、1#一级柜

1、按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=337.38A，选择导线：YJHLV-3×240+2×120，安全载流量为429A。

2、按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.0754Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.100km。
ΔU%=+

| = | 0.0754 | ×177.64×0.100+ | 0.07 | ×133.23×0.100=0.93+0.65=1.58% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

总进线开关采用DZ20Y-400/3300，其脱扣整定电流值=400A。漏电保护器采用DZ20L-400/4300，总箱型号：JSP-Z/5-B。

总箱至办公区二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=94.96A，Pj=50KW，Qj=37.50Kvar

干线选择：YJLV-3×35+2×16，安全载流量为110A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.727Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 0.727 | ×50×0.030+ | 0 | ×37.50×0.030=0.76+0=0.76% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-100/4901，其额定电流值100A，漏电保护器选择：DZ15LE-100/4901。

总箱至钢筋棚二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=89.83A，Pj=47.3KW，Qj=35.48Kvar

干线选择：YJLV-3×35+2×16，安全载流量为110A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.727Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 0.727 | ×47.3×0.030+ | 0 | ×35.48×0.030=0.71+0=0.71% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-100/4901，其额定电流值100A，漏电保护器选择：DZ15LE-100/4901。

总箱至2#二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=334A，Pj=198.77KW，Qj=149.08Kvar

干线选择：YJHLV-3×185+2×95，安全载流量为365A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.0991Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 0.0991 | ×198.77×0.030+ | 0.07 | ×149.08×0.030=0.41+0.22=0.63% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ20Y-400/3300，其额定电流值400A，漏电保护器选择：DZ20L-400/4300。

### 办公区二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJLV-3×35+2×16，分箱总开关：DZ15-100/4901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至生活区配电箱支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=30KW，功率因数cosφ=0.9，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 30 | = 50.65A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.9 |  |

支线选择：VLV-3×25+2×16，安全载流量为53A。

支线开关选择：  DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.9,tgφ=0.48,Pj=30kW，Qj=Pjtgφ=14.40Kvar

查表电缆的电阻R0=0.2Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.2 | ×30×0.020+ | 0 | ×14.40×0.020=0.08+0=0.08% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至公共箱支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=20KW，功率因数cosφ=0.9，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 20 | = 33.76A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.9 |  |

支线选择：VLV-3×16+2×10，安全载流量为41A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.9,tgφ=0.48,Pj=20kW，Qj=Pjtgφ=9.60Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×20×0.020+ | 0 | ×9.60×0.020=0.53+0=0.53% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

### 钢筋棚二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJLV-3×35+2×16，分箱总开关：DZ15-100/4901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至钢筋调直机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3.8KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3.8 | = 7.22A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至钢筋切断机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至钢筋弯曲机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至木工圆锯支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至木工圆锯支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至钢筋调直机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3.8KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3.8 | = 7.22A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至钢筋切断机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至钢筋弯曲机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=3KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 3 | = 5.70A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

分箱至塔式起重机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=21.7KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 21.7 | = 41.21A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25+2×16，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=21.7kW，Qj=Pjtgφ=16.28Kvar

查表电缆的电阻R0=0.2Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.2 | ×21.7×0.020+ | 0 | ×16.28×0.020=0.06+0=0.06% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

### 2#二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJHLV-3×185+2×95，分箱总开关：DZ20Y-400/3300,分箱箱型：JSP-F/3-B。

分箱至混凝土输送泵支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=110KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 110 | = 208.92A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×240+2×120，安全载流量为233A。

支线开关选择：DZ20Y-225/3300，脱扣整定电流为225A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=110kW，Qj=Pjtgφ=82.50Kvar

查表电缆的电阻R0=0.125Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.125 | ×110×0.020+ | 0.07 | ×82.50×0.020=0.19+0.08=0.27% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至施工升降机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=66KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 66 | = 125.34A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：YJLV-3×70+2×35，安全载流量为170A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=33kW，Qj=Pjtgφ=24.75Kvar

查表电缆的电阻R0=0.868Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.868 | ×66×0.020+ | 0 | ×24.75×0.020=0.40+0=0.80% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至楼层二级箱支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=22.5KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 22.5 | = 74A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：YJLV-3×25+2×16，安全载流量为90A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=10.25kW，Qj=Pjtgφ=7.69Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×10.25×0.020+ | 0 | ×7.69×0.020=0.27+0=0.27% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

### 3、开关箱

### 办公区二级箱下设备

### 生活区配电箱

设备容量Pe=30KW，计算负荷为50.65A，开关箱至设备导线选择：YC-3×10+2×6

开关箱开关：DZ15-63/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-63/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/2-B。

### 公共箱

设备容量Pe=20KW，计算负荷为33.76A，开关箱至设备导线选择：YC-5×4

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋棚二级箱下设备

### 钢筋调直机

设备容量Pe=3.8KW，计算负荷为7.22A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋切断机

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋弯曲机

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 木工圆锯

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 木工圆锯

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋调直机

设备容量Pe=3.8KW，计算负荷为7.22A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋切断机

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 钢筋弯曲机

设备容量Pe=3KW，计算负荷为5.7A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 塔式起重机

设备容量Pe=21.7KW，计算负荷为41.21A，开关箱至设备导线选择：YC-5×6

开关箱开关：DZ15-63/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-63/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/2。

### 2#二级箱下设备

### 混凝土输送泵

设备容量Pe=110KW，计算负荷为208.92A，开关箱至设备导线选择：YJLV-3×120+2×70

开关箱开关：DZ20Y-225/3300,脱扣整定电流为225A，漏电保护器：DZ20L-250/4300，开关箱箱型选用：JSP-K/4。

### 施工升降机

设备容量Pe=66KW，计算负荷为125.34A，开关箱至设备导线选择：YJLV-3×70+2×35

开关箱开关：DZ15-225/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-250/4300，开关箱箱型选用：JSP-K/4。

### 交流电焊机

设备容量Pe=10.25KW，计算负荷为33.72A，开关箱至设备导线选择：YC-3×4

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

### 交流电焊机

设备容量Pe=12.52KW，计算负荷为41.18A，开关箱至设备导线选择：YC-3×6

开关箱开关：DZ15-63/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-63/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/2-B。

2、2#一级柜

1、按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=338.98A，选择导线：YJHLV-3×185+2×95，安全载流量为365A。

2、按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.0991Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.100km。
ΔU%=+

| = | 0.0991 | ×178.48×0.100+ | 0.07 | ×133.86×0.100=1.22+0.65=1.87% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

总进线开关采用DZ20Y-400/3300，其脱扣整定电流值=400A。漏电保护器采用DZ20L-400/4300，总箱型号：KDMI-400T。

总箱至2#塔吊二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=45.33A，Pj=21.7KW，Qj=16.28Kvar

干线选择：YJLV-3×16+2×10，安全载流量为65A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=1.15Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 1.15 | ×21.7×0.030+ | 0 | ×16.28×0.030=0.52+0=0.52% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-63/3901，其额定电流值63A，漏电保护器选择：DZ15LE-63/4901。

总箱至门诊楼二级箱1干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=153.61A，Pj=80.88KW，Qj=60.66Kvar

干线选择：YJLV-3×70+2×35，安全载流量为170A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.387Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 0.387 | ×80.88×0.030+ | 0 | ×60.66×0.030=0.65+0=0.65% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ20Y-160/3300，其额定电流值160A，漏电保护器选择：DZ20L-160/4300。

总箱至水泵二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=83.57A，Pj=44KW，Qj=33.00Kvar

干线选择：YJLV-3×25+2×10，安全载流量为90A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=1.15Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 1.15 | ×44×0.030+ | 0 | ×33.00×0.030=1.05+0=1.05% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-100/4901，其额定电流值100A，漏电保护器选择：DZ15LE-100/4901。

总箱至1#楼二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=286.56A，Pj=150.88KW，Qj=113.16Kvar

干线选择：YJLV-3×185+2×90，安全载流量为320A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.153Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.030km。
ΔU%=+

| = | 0.153 | ×150.88×0.030+ | 0.07 | ×113.16×0.030=0.48+0.16=0.64% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ20Y-400/3300，其额定电流值400A，漏电保护器选择：DZ20L-400/4300。

## 2、分配电箱

### 2#塔吊二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJLV-3×16+2×1，分箱总开关：DZ15-63/3901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至塔式起重机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=21.7KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 21.7 | = 41.21A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25+2×16，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=21.7kW，Qj=Pjtgφ=16.28Kvar

查表电缆的电阻R0=0.2Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.2 | ×21.7×0.020+ | 0 | ×16.28×0.020=0.06+0=0.06% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

### 门诊楼二级箱1

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×50+2×25，分箱总开关：DZ20Y-160/3300,分箱箱型：JSP-F/5-B。

分箱至直流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=14.24KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 14.24 | = 46.84A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=14.24kW，Qj=Pjtgφ=10.68Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×14.24×0.020+ | 0 | ×10.68×0.020=0.38+0=0.38% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至直流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=14.24KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Pe | = | 14.24 | = 46.84A |
| --- | --- | --- | --- |
| Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=14.24kW，Qj=Pjtgφ=10.68Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×14.24×0.020+ | 0 | ×10.68×0.020=0.38+0=0.38% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至塔式起重机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=42.4KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 42.4 | = 80.53A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×50+2×25，安全载流量为83A。

支线开关选择：DZ15-100/4901，脱扣整定电流为100A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=42.4kW，Qj=Pjtgφ=31.80Kvar

查表电缆的电阻R0=0.641Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.641 | ×42.4×0.020+ | 0 | ×31.80×0.020=0.38+0=0.38% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至载货电梯支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=10KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 10 | = 18.99A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×6，安全载流量为23A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

### 水泵二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×16+2×10，分箱总开关：DZ15-100/4901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至潜水泵支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=2.2KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 2.2 | = 4.18A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

### 1#楼二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×120+2×70，分箱总开关：DZ20Y-400/3300,分箱箱型：JSP-F/3-B。

分箱至直流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=14.24KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 14.24 | = 46.84A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=14.24kW，Qj=Pjtgφ=10.68Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×14.24×0.020+ | 0 | ×10.68×0.020=0.38+0=0.38% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至直流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=14.24KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 14.24 | = 46.84A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=14.24kW，Qj=Pjtgφ=10.68Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×14.24×0.020+ | 0 | ×10.68×0.020=0.38+0=0.38% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至塔式起重机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=56.4KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 56.4 | = 107.12A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×95+2×50，安全载流量为128A。

支线开关选择：DZ20Y-160/3300，脱扣整定电流为160A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=56.4kW，Qj=Pjtgφ=42.30Kvar

查表电缆的电阻R0=0.320Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.320 | ×56.4×0.020+ | 0.07 | ×42.30×0.020=0.25+0.04=0.29% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至施工升降机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=33KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 33 | = 62.67A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×35+2×16，安全载流量为68A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=33kW，Qj=Pjtgφ=24.75Kvar

查表电缆的电阻R0=0.868Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.868 | ×33×0.020+ | 0 | ×24.75×0.020=0.40+0=0.40% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至施工升降机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=33KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 33 | = 62.67A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×35+2×16，安全载流量为68A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=33kW，Qj=Pjtgφ=24.75Kvar

查表电缆的电阻R0=0.868Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.868 | ×33×0.020+ | 0 | ×24.75×0.020=0.40+0=0.40% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

## 3、开关箱

### 2#塔吊二级箱下设备

#### 塔式起重机

设备容量Pe=21.7KW，计算负荷为41.21A，开关箱至设备导线选择：YC-5×6

开关箱开关：DZ15-63/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-63/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/2。

### 门诊楼二级箱1下设备

#### 直流电焊机

设备容量Pe=14.24KW，计算负荷为46.84A，开关箱至设备导线选择：YC-3×10

开关箱开关：DZ15-63/3901,脱扣整定电流为63A，漏电保护器：DZ15LE-63/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/2-B。

#### 塔式起重机

设备容量Pe=42.4KW，计算负荷为80.53A，开关箱至设备导线选择：YC-3×16+2×10

开关箱开关：DZ15-100/4901,脱扣整定电流为100A，漏电保护器：DZ15LE-100/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/3。

#### 载货电梯

设备容量Pe=10KW，计算负荷为18.99A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

#### 水泵二级箱下设备

#### 潜水泵

设备容量Pe=2.2KW，计算负荷为4.18A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

#### 1、3#一级柜

1、按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=385.41A，选择导线：YJHLV-3×240+2×120，安全载流量为429A。

2、按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.0754Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.100km。
ΔU%=+

| = | 0.0754 | ×202.93×0.100+ | 0.07 | ×152.20×0.100=1.06+0.74=1.80% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

总进线开关采用DZ20Y-400/3300，其脱扣整定电流值=400A。漏电保护器采用DZ20L-400/4300，总箱型号：KDMI-400T。

总箱至水泵二级箱1干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=89.14A，Pj=44KW，Qj=38.72Kvar

干线选择：YJV-3×25+2×16，安全载流量为113A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.727Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.050km。
ΔU%=+

| = | 0.727 | ×44×0.050+ | 0 | ×38.72×0.050=1.11+0=1.11% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-100/4901，其额定电流值100A，漏电保护器选择：DZ15LE-100/4901。

总箱至地泵二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=222.84A，Pj=110KW，Qj=96.80Kvar

干线选择：YJV-3×95+2×50，安全载流量为252A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.193Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.050km。
ΔU%=+

| = | 0.193 | ×110×0.050+ | 0.07 | ×96.80×0.050=0.74+0.23=0.97% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ20Y-225/3300，其额定电流值225A，漏电保护器选择：DZ20L-250/4300。

总箱至生活区二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=303.88A，Pj=150KW，Qj=132.00Kvar

干线选择：YJV-3×150+2×95，安全载流量为333A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=0.124Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.050km。
ΔU%=+

| = | 0.124 | ×150×0.050+ | 0.07 | ×132.00×0.050=0.64+0.32=0.96% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ20Y-400/3300，其额定电流值400A，漏电保护器选择：DZ20L-400/4300。

总箱至门诊楼二级箱干线导线与开关电器选择

1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=69.32A，Pj=34.22KW，Qj=30.11Kvar

干线选择：YJV-3×16+2×10，安全载流量为84A。
2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R0=1.15Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.15 | ×34.22×0.020+ | 0 | ×30.11×0.020=0.55+0=0.55% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

干线开关选择：DZ15-100/4901，其额定电流值100A，漏电保护器选择：DZ15LE-100/4901。

## 2、分配电箱

### 水泵二级箱1

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×25+2×16，分箱总开关：DZ15-100/4901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至潜水泵支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=2.2KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 2.2 | = 4.18A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-5×2.5，安全载流量为11A。

支线开关选择：DZ15-40/3901，脱扣整定电流为40A。

### 地泵二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×95+2×50，分箱总开关：DZ20Y-225/3300,分箱箱型：JSP-F/5-B。

分箱至混凝土输送泵支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=110KW，功率因数cosφ=0.89，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 110 | = 187.79A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.89 |  |

支线选择：VLV-3×185+2×95，安全载流量为195A。

支线开关选择：DZ20Y-225/3300，脱扣整定电流为225A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.89,tgφ=0.51,Pj=110kW，Qj=Pjtgφ=56.10Kvar

查表电缆的电阻R0=0.164Ω/Km，电抗X0=0.07Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.164 | ×110×0.020+ | 0.07 | ×56.10×0.020=0.25+0.05=0.30% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

### 生活区二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×150+2×95，分箱总开关：DZ20Y-400/3300,分箱箱型：JSP-F/3-B。

分箱至生活区配电箱支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=150KW，功率因数cosφ=0.9，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 150 | = 253.23A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.9 |  |

支线选择：，安全载流量为25A。

支线开关选择：DZ20Y-400/3300，脱扣整定电流为400A。

### 门诊楼二级箱

根据前面计算，总箱至分箱干线型号：YJV-3×16+2×10，分箱总开关：DZ15-100/4901,分箱箱型：KDMI-100T。

分箱至交流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=12.52KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 12.52 | = 41.18A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ue×cosφ |  | 0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=12.52kW，Qj=Pjtgφ=9.39Kvar

查表电缆的电阻R0=1.91Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 1.91 | ×12.52×0.020+ | 0 | ×9.39×0.020=0.33+0=0.33% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

分箱至塔式起重机支线导线与开关电器选择

设备容量Pe=21.7KW，功率因数cosφ=0.8，设备计算负荷

| Ij = | Pe | = | 21.7 | = 41.21A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.732×Ue×cosφ |  | 1.732×0.38×0.8 |  |

支线选择：VLV-3×25+2×16，安全载流量为53A。

支线开关选择：DZ15-63/3901，脱扣整定电流为63A。

导线截面≥16mm2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cosφ=0.8,tgφ=0.75,Pj=21.7kW，Qj=Pjtgφ=16.28Kvar

查表电缆的电阻R0=0.2Ω/Km，电抗X0=0Ω/Km，电缆长度0.020km。
ΔU%=+

| = | 0.2 | ×21.7×0.020+ | 0 | ×16.28×0.020=0.06+0=0.06% < 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10×0.382 |  | 10×0.382 |  |

满足要求!

## 3、开关箱

## 水泵二级箱1下设备

#### 潜水泵

设备容量Pe=2.2KW，计算负荷为4.18A，开关箱至设备导线选择：YC-5×2.5

开关箱开关：DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A，漏电保护器：DZ15LE-40/4901，开关箱箱型选用：JSP-K/1。

# 九、配电系统图

# (一)、临时供电系统图

# 十、安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方面的内容：一是安全用电在技术上所采取的措施；二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施，包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。

## 1、安全用电技术措施

（1）、保护接地

保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接，当电气设备的金属外壳带电时，如果人体触及此外壳时，由于人体的电阻远大于接地体电阻，大部分电流经接地体流入大地，而流经人体的电流很小。

为保证安全用电，本工程临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求进行保护接地，保护接地电阻不大于4Ω。

（2）、保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中，将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接，称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时，短路电流经零线形成闭合电路，使其变成单相短路故障，因零线的阻抗很小，所以短路电流很大，一般大于额定电流的几倍甚至几十倍，这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作，切断事故电源，保证人身安全。这种供电系统称为接零保护系统，即TN系统，TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型，本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置迅速动作。PE线不许断线，必须在供电末端做重复接地。

除了总配电箱外，其它各处均不得把N线和PE线连接，不得在PE线上安装开关和熔断器，不得把大地兼做PE线，不得在PE线上通过工作电流。PE线不得进入漏电保护器，必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出，因为线路末端的漏电保护器动作，会使前级漏电保护器动作。

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得对一部分设备采取保护接地，对另一部分采取保护接零，因为在同一系统中，如果有的设备采取接地，有的设备采取接零，则当采取接地的设备发生碰壳时，零线电位将升高，而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

本专项方案严格按照保护接零要求进行设计，确保施工用电安全。

（3）、设置漏电保护器

本工程采用TN-S系统供电，采用三级配电，两级保护，并按如下要求进行漏电保护器设置：

1）施工现场的总配电箱至开关箱至少设置两级漏电保护器，两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间作合理配合，使之具有分级保护的功能。

2）开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3）漏电保护器装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧，不得用于启动电器设备的操作。

4）漏电保护器的选择符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829-1995和《漏电保护器安装和运行》GB13955-2005的规定，开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1s。使用在潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间应不大于0.1s。

5）总配电箱中的漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·s。

6）总配电箱和开关箱中的漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7）配电箱、开关箱中的漏电保护器选用无辅助电源型（电磁式）产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型（电子式）产品。

（4）、安全电压

安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不造成任何损害的电压，我国国家标准《安全电压》GB3805-83中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种，同时还规定：当电气设备采用了超过24V的电压时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

本工程以下场所使用安全电压：

1）灯具离地面高度低于2.5m场所的照明，电源电压不大于36V。

2）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3）在特别潮湿的场所，导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

（5）、电缆敷设方法：

电缆埋于自然地面以下800㎜处，并在电缆上下铺设200㎜厚的细砂，然后覆砖作保护，电缆引出地面时，地面以下500㎜处至配电箱一段采用阻然聚氯乙烯塑料保护套管保护敷设。

（6）、电气设备的设置

1）本工程配电系统设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电系统采用三相负荷平衡，220V或380V单相用电设备或单相照明线路电流大于30A时接入220/380V三相四线系统。

2）动力配电箱与照明配电箱尽量分别设置，无法避免时，合置在同一配电箱内的动力和照明线路应分路设置，照明线路接线接在动力开关的上侧。

3）总配电箱按施工总平面布置图设置，分配电箱设置在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

4）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

5）配电箱、开关箱装设在干燥通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中，不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草。

6）配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱装设在370配电墙上，中心点与地面的垂直距离为1.4～1.6m。移动式配电箱、开关箱装设在角钢焊接支架上，其中心点与地面的垂直距离为0.8～1.6m。配电箱、开关箱采用冷轧钢板制作，钢板的厚度应为1.2～2.0mm，开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面必须做防腐处理。

7）配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面，并设保护体，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

（7）、电气设备的安装

1）配电箱、开关箱内的电器（含插座）首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内，金属板与配电箱体必须作电气连接。

2）配电箱、开关箱内的各种电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。电器设备之间、设备与箱体四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3）配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板，N线端子板必须与金属电器安装板绝缘，PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接，进出线中的N线必须通过N线端子板连接，PE线必须通过PE线端子板连接。

4）配电箱、开关箱内的连接线采用铜芯绝缘导线，导线绝缘的颜色标志按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，连接线排列整齐，任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

5）配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。

6）配电箱后面的排线排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

7）导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘卷压接，应加装压线端子（有压线孔者除外），如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

8）配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱，出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。

9）配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘，配电墙及移动箱支架设置防雨盖。

（8）、电工及用电人员要求：

1）电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

2）安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并有人监护，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3）各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并符合下列规定：

使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施，严紧设备带“缺陷”运转；

保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并关门上锁；

移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

（9）、电气设备的使用与维护

1）配电箱、开关箱标记名称、用途、分路标记、系统接线图及责任人和电话。

2）配电箱、开关箱箱门配锁，并由责任电工或使用责任人负责保管。

3）配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修，检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并做检查、维修工作记录。

4）对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

5）配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：

送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱；

出现电气故障的紧急情况可除外。

6）施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

7）配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，保持清洁。

8）配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9）配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动，熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。

10）配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

（10）、施工现场的电缆线路

1）电缆中必须包含全部工作芯线、作用保护零线或保护线的芯线。需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线，淡蓝色芯线必须用作N线，绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

2）电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀，埋地电缆路径应设方位标志。

3）电缆类型应根据敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐，架空敷设应采用无铠装电缆。

4）电缆直接埋地敷设的深度不小于0.7m，并在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5）埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6）埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m，交叉间距不得小于1m。

7）埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8）架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载，沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9）在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近用电负荷中心，固定点每楼层不得少于一处，电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于2.0m。

10）电缆线路必须有短路保护和过载保护。

（11）、室内导线的敷设及照明装置

1）室内配线必须采用绝缘导线或电缆

2）室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应密封，当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线相连接。

3）室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。

4）架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并采取防雨措施。

5）室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，铜线截面不应小于1.5mm2，铝线截面不应小于2.5mm2。

6）钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm；采用瓷瓶固定导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。

7）室内配线必须有短路保护和过载保护。

## 2、安全用电组织措施

（1）、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

（2）、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

（3）、建立安全检测制度

从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

（4）、建立电气维修制度

加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

（5）、建立工程拆除制度

建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

（6）、建立安全检查和评估制度

施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

（7）、建立安全用电责任制

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

（8）、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

# 十一、安全用电防火措施

## 1、施工现场发生火灾的主要原因

（1）、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用，使用电流超过了导线的安全载流量，如果保护装置选择不合理，时间长了，线芯过热使绝缘层损坏燃烧，造成火灾。

（2）、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够，绝缘等级不够，经久老化、破损或人为操作不慎等原因造成线路短路，强大的短路电流很快转换成热能，使导线严重发热，温度急剧升高，造成导线熔化，绝缘层燃烧，引起火灾。

（3）、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好，接线柱压接不实，开关触点接触不牢等造成接触电阻增大，随着时间增长引起局部氧化，氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时，会消耗电能产生热量，导致过热引起火灾。

（4）、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良，造成线圈绝缘损坏，匝间短路，铁芯涡流加大引起过热，变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

（5）、电热设备、照明灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高，如使用不当会引起火灾；大功率照明灯具等与易燃物距离过近易引起火灾。

（6）、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾。

## 2、预防电气火灾的措施

（1）、根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

（2）、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

（3）、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实，各种开关触头要压接牢固，铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

（4）、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

（5）、施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

（6）、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

（7）、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

（8）、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

（9）、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

（10）、消防泵及紧急照明的电源要由总箱中引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。

（11）、施工现场建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

（12）、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

1）迅速切断电源，以免事态扩大。

2）切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。

3）当火场离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

4）当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定充分距离，必须穿戴绝缘用品。

5）扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火机，二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂进行扑救。

# 十二、电工安全操作规程

## 1、一般规定：

1、电工属于特种作业人员，必须经当地劳动部门统一考试合格后，核发全国统一的“特种作业人员操作证“，方准上岗作业，并定期两年复审一次。

2、电工作业必须两人同时作业，一人作业，一人监护。

3、在全部停电或部分停电的电气线路(设备)上工作时，必须将设备(线路)断开电源，并对可能送电的部分及设备(线路)，采取防止突然串电的措施，必要时应作短路线保护。

4、检修电气设备(线路)时，应先将电源切断，(拉断刀闸，取下保险)把配电箱锁好，并挂上“有人工作，禁止合闸”警示牌，或派专人看护。

5、所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，存放在干燥、清洁的工具柜内，并按规定进行定期检查、校验，使用前，必须先检查是否良好后，方可使用。

6、在带电设备附近作业，严禁使用钢(卷)尺进行测量有关尺寸。

7、用锤子打接电极时，握锤的手不准戴手套，扶接地极的人应在侧面，应用工具将接地极卡紧、稳住，使用冲击钻、电钻或钎子打砼眼或仰面打眼时，应戴防护镜。

8、用感应法干燥电箱或变压器时，其外壳应接地。

9、使用手持电动工具时，机壳应有良好的接地，严禁将外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座，必须使用二线带地，三线带地插座。

10、配线时，必须选用合适的剥线钳口，不得损伤线芯，削线头时，刀口要向外，用力要均匀。

11、电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止以大代小或用其金属丝代替保险丝。

12、工作前必须做好充分准备，由工作负责人根据要求把安全措施及注意事项向全体人员进行布置，并明确分工，对于患有不适宜工作的疾病者，请长假复工者，缺乏经验的工人及有思想情绪的人员，不能分配其重要技术工作和登高作业。

13、作业人员在工作前不许饮酒，工作中衣着必须穿戴整齐，精神集中，不准擅离职守。

## 2、线路安装

1、施工现场供电应采用三相五线制系统，所有电气设备的金属外壳及电线管必须与专用保护零线可靠连接，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处，保护零线不得装设开关或溶断器。

2、保护零线应单独敷设，不作它用，除在配电室或配电箱处作接地外，应在线路中间处和终端处作重复接地，并应与保护零线相连接，其接地电阻不大于10Ω。

3、保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时，必须满足机械强度的要求，保护零线架空敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择小于10mm2的绝缘铜线或小于16mm2的绝缘铝线。

4、与电气设备相连接的保护零线截面应不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线，保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下，不准用绿/黄线作负荷线。

5、单相线路的零线截面与相线相同，三相线路工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。

6、架空线路的档距不得大于35m，其线间距离不得小于0.3m，架空线相序排列：面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE(注：L1、L2、L3为相线，N为工作零线，PE为保护零线)。

7、在一个架空线路档距内，每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一条导线只允许有一个接头，线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

8、架空线路宜采用砼杆或木杆，砼杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲，木杆不得腐朽，其梢径应不小于130mm，电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m，但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。

9、橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆高置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线，固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的负荷，橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

10、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，箱要防雨、防尘、加锁，门上要有“有电危险”标志，箱内分路开关要标明用途，固定式箱底离地高度应大于1.3m，小于1.5m，移动式箱底离地高度应大于0.6m，小于1.5m，箱内工作零线和保护零线应分别用接线端子分开敷设，箱内电器和线路安装必须整齐，并每月检修一次，金属后座及外壳必须作保护接零，箱内不得放置任何杂物。

11、总配电箱和开关箱中的两级漏电保护器选择的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理匹配，使之具有分级保护的功能，每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，安装漏电保护器。

12、配电箱、开关箱中的导线进、出线口应在箱底面，严禁设在箱体的上面、侧面、后面或箱门外，进出线应加护套分路成束并作防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触，移动式配电箱和开关箱进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

13、每一台电动建筑机械或手移电动工具的开关箱内，必须装设隔离开关和过负荷、短路、漏电保护装置，其负荷线必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮保护套软电缆或塑料护套软线，导线接头应牢固可靠，绝缘良好。

14、照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自藕变压器，照明开关必须控制火线，使用行灯时，电源电压不超过36伏。

15、安装设备电源线时，应先安装用电设备一端，再安装电源一端，拆除时反向进行。

## 3、用电维修

1、检修工具、仪器等要经常检查，保持绝缘良好状态，不准使用不合格的检修工具和仪器。

2、电机和电器拆除检修后，其线头应及时用绝缘包布包扎好，高压电机和高压电器拆除后其线头必须短路接地。

3、在高、低压电气设备线路上工作，必须停电进行，一般不准带电作业。

4、停电后的设备及线路在接地线前应用合格的验电器，按规定进行验电确无电后方可准操作，携带式接电线应为柔软的裸铜线，其截面不小于25mm2，不应有断股和断裂现象。

5、接拆地线应由两人进行，一人监护，一人操作，应戴好绝缘手套，接地线时先接地线端后接导线端，拆地线时先拆导线端，后拆地线端。

6、脚扣、踏板安全带使用前应检查是否结实可靠，应根据电杆大小选用脚扣、踏板上杆时跨步应合适，脚扣不应相撞，使用安全带松紧要合适、系牢，结扣应放在前侧的左右。

7、登杆作业前，必须检查木杆根部有无腐朽、空心现象(松木杆不大于1/4，杉木杆不大于1/3)，原有拉线，帮桩是否良好，水泥杆应检查外观平整、光滑无外露钢筋无明显裂纹，杆体无显著倾斜及下沉现象。

8、杆上及地面工作人员均应戴安全帽，并在工作区域内做好监护工作防止行人、车辆穿越，传递材料应用带绳或系工具袋传递，禁止上下抛掷。

9、雷雨及6极以上大风天气，不可进行杆上作业。

10、多台用电设备的保护零线，不准采用串联连接。

11、现场变(配)电室，应有两人值班，对于小容量的变(配)电室，单人值班时，不论高压设备是否带电，均不准越过检查和从事修理工作。

12、在高压带电区域内部分停电工作时，操作者与带电设备的距离应符合安全规定，运送工具、材料时与带电设备保持一定的安全距离。

# 十三、手持电动工具安全操作规程

1、一般场所选用II类手持式电动机具并安装额定触电动作电流不大于15mA,额定动作时间小于0.1秒的漏电保护器。若采用I类手持式电动工具,还必须作接零保护。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

2、在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用II类手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。

3、狭窄场所（锅炉、金属容器、地沟、管道内等）宜选用带隔离变压器的III类手持式电动工具；若选用II类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时要有人监护。

4、手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯电缆,并不得有接头。禁止使用塑料花线。

5、受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油类、碱类的砂轮不得使用。受潮的砂轮片,不得自行烘干使用。砂轮与接盘软垫应安装稳妥,螺帽不得过紧。

6、作业前必须检查：

（1）、外壳、手柄应无裂缝、破损；

（2）、保护接零连接应正确、牢固可靠、电缆软线及插头等完好无损、开关动作应正常,并注意开关的操作方法；

（3）、电气保护装置良好、可靠、机械防护装置齐全。

7、启动后空运转并检查工具运转应灵活无阻。

8、手持砂轮机,角向磨光机,必须装有机玻璃罩,操作时加力要平衡,不得用力过猛。

9、严禁超负荷使用,随时注意声音、升温,发现异常应立即停机检查,作业时间过长,温度升高,应停机待自然冷却后再进行作业。

10、作业中不得用手触摸刃具、模具、砂轮,发现有磨钝、破损情况时应立即停机修理更换后再行作业。

11、机具运转时不得撒手。

12、使用电钻注意事项；

（1）、钻头应顶在工件上打钻,不得空打和顶死；

（2）、钻孔时应避开混凝土中的钢筋；

（3）、必须垂直顶在工件上,不得在钻孔中晃动；

（4）、使用直径在25毫米以上的冲击电钻,作业场地周围应设护栏。在地面以上操作应有稳固的平台。

13、使用角向磨光机注意砂轮的安全线速度为80米/分,作磨削时应使轮与工作面保持15-30度的倾斜位置。作切割时砂轮不得倾斜。